## Arkusz3
Sygnały |  | AI 4…20mA | AI 0…10VDC | AO 4…20mA | AO 0…10VDC | DI | DO
STEROWANIA
Kocioł K1/2/3
Auto Postój/Praca (z szafy kotła) | DI |  |  |  |  | 3
Uruchomiony palnik (z szafy kotła) | DI |  |  |  |  | 3
Auto/Ręcznie (z szafy kotła) | DI |  |  |  |  | 3
Blokada kotła (z szafy kotła) | DI |  |  |  |  | 3
Mała Moc Postój/Praca (z szafy kotła) | DI |  |  |  |  | 3
Duża Moc Postój/Praca (z szafy kotła) | DI |  |  |  |  | 3
Mała Moc Wyłączona/Załączona (z szafy kotła) | DI |  |  |  |  | 3
Auto Wyłącz/Załącz w Małej Mocy | DO | [5 empty] | 3
Auto Wyłącz/Załącz w Dużej Mocy | DO | [5 empty] | 3
Pompa obiegowa kotła PO1/2/3:
Załącz/Wyłącz lokalnie | DI |  |  |  |  | 3
Załączona/Wyłączona | DI |  |  |  |  | 3
Awaria (do szafki lokalnej) | DO | [5 empty] | 3
Praca | DO | [5 empty] | 3
Postój | DO | [5 empty] | 3
Auto/Ręcznie (stacja operatorska do PLC)
Załącz/Wyłącz zdalnie (stacja operatorska do PLC)
Falowniki pomp obiegowych
Obroty | AI | 3
Sterowanie obrotami | AO |  |  | 3
Awaria | DI |  |  |  |  | 3
Gotowość | DI |  |  |  |  | 3
Praca | DI |  |  |  |  | 3
Załącz | DO | [5 empty] | 3
Wyłącz | DO | [5 empty] | 3
Pompa mieszająca PM
Załącz/Wyłącz lokalnie | DI |  |  |  |  | 1
Załączona/Wyłączona | DI |  |  |  |  | 1
Awaria (do szafki lokalnej) | DO | [5 empty] | 1
Praca/Postój | DO | [5 empty] | 1
Załącz | DO | [5 empty] | 1
Wyłącz | DO | [5 empty] | 1
Auto/Ręcznie (stacja operatorska do PLC)
Załącz/Wyłącz zdalnie (stacja operatorska do PLC)
Pompa stabilizacyjna PS1/2
Załączanie/Wyłączanie przez falownik
Falownik pomp stabilizacyjnych PS1/2
Obroty | AI | 1
Sterowanie obrotami | AO |  |  | 1
Awaria | DI |  |  |  |  | 1
Gotowość | DI |  |  |  |  | 1
Praca | DI |  |  |  |  | 1
Załącz/Wyłącz | DO | [5 empty] | 1
Zawór wody uzdatnionej
Otwarty | DI |  |  |  |  | 1
Otwórz/Zamknij | DO | [5 empty] | 1
Zawór upustowy
Otwarty | DI |  |  |  |  | 1
Otwórz | DO | [5 empty] | 1
Zamknij | DO | [5 empty] | 1
Zawór trójdrogowy - temp. wody do sieci
Stopień otwarcia | AI |  | 1
Sterowanie stopnia otwarcia | AO |  |  |  | 1
Kaskada
Załącz/Wyłącz (stacja operatorska do PLC)
POMIARY
Przepływ wody do sieci (zliczanie impulsów) | DI |  |  |  |  | 1
Ciśnienie wody do sieci | AI |  | 1
Temperatura wody do sieci | AI | 1
Ciśnienie wody powrotnej | AI |  | 1
Temperatura wody powrotnej | AI | 1
Temperatura wody przed kotłami | AI | 1
Temperatura wody za kotłami | AI | 1
Przepływ gazu do kotła (zliczanie impulsów) | DI |  |  |  |  | 3
Przepływ wody do kotła (zliczanie impulsów) | DI |  |  |  |  | 3
Ciśnienie wody do kotła | AI |  | 3
Temperatura wody do kotła | AI | 3
Ciśnienie wody z kotła | AI |  | 3
Temperatura wody z kotła | AI |  | 3
Ciśnienie spalin z kotła | AI | 3
Temperatura spalin z kotła | AI | 3
Temperatura zewnętrzna | AI | 1
Temperatura wody grzewczej | AI | 1
Temperatura wody uzdatnionej | AI | 1
Poziom wody w zasobniku | AI | 1
Razem: |  | 21 | 12 | 4 | 1 | 50 | 29